## 採用
表1 測定結果及び計算結果 |  |  | オリフィス径 | 180mm | 管直径 | 240mm |  |  | 回転数 | 2972rpm
絞り位置 |  | [mm] | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30
オリフィス径 |  | [mm] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180
気温 |  | [℃] | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1
気圧 |  | [hPa] | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016
回転数 |  | [rpm] | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972
電圧 |  | [V] | 207.3 | 207.2 | 207.2 | 207.3 | 207.9 | 207.8 | 207.5 | 207.4
電流 |  | [A] | 3.7 | 3.65 | 3.62 | 3.6 | 3.6 | 3.54 | 3.43 | 3.31
力率 |  | [-] | 0.545 | 0.545 | 0.54 | 0.523 | 0.509 | 0.48 | 0.435 | 0.368
静圧 |  | [kPa] | 0.808 | 0.901 | 1 | 1.09 | 1.21 | 1.31 | 1.382 | 1.495
ピトー管 | 動圧1 | [kPa] | 0.05 | 0.041 | 0.035 | 0.035 | 0.021 | 0.012 | 0.008 | 0.001
| 動圧2 | [kPa] | 0.045 | 0.041 | 0.037 | 0.025 | 0.021 | 0.012 | 0.007 | 0.001
| 動圧3 | [kPa] | 0.05 | 0.042 | 0.04 | 0.025 | 0.025 | 0.015 | 0.006 | 0.001
| 動圧4 | [kPa] | 0.055 | 0.042 | 0.041 | 0.024 | 0.027 | 0.017 | 0.008 | 0.001
| 動圧5 | [kPa] | 0.058 | 0.048 | 0.04 | 0.026 | 0.027 | 0.017 | 0.007 | 0.001
| 動圧6 | [kPa] | 0.058 | 0.046 | 0.039 | 0.026 | 0.028 | 0.016 | 0.006 | 0.001
| 動圧7 | [kPa] | 0.055 | 0.044 | 0.036 | 0.023 | 0.022 | 0.015 | 0.007 | 0.001
| 動圧8 | [kPa] | 0.048 | 0.042 | 0.035 | 0.021 | 0.02 | 0.013 | 0.006 | 0.001
| 動圧9 | [kPa] | 0.05 | 0.042 | 0.039 | 0.021 | 0.018 | 0.012 | 0.005 | 0.001
オリフィス前後の差圧 |  | [kPa] | 0.335 | 0.299 | 0.24 | 0.221 | 0.165 | 0.109 | 0.062 | 0.018
動圧の平均値 |  | [kPa] | 0.052111 | 0.043111 | 0.038 | 0.025111 | 0.023222 | 0.014333 | 0.0066667 | 0.001

## 学生記入欄 (2)
表1 測定結果及び計算結果 |  |  | オリフィス径 | 180mm | 管直径 | 240mm |  |  | 回転数 | 2972rpm
絞り位置 |  | [mm] | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30
オリフィス径 |  | [mm] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180
気温 |  | [℃] | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
気圧 |  | [hPa] | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017
回転数 |  | [rpm] | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972
電圧 |  | [V] | 206.9 | 206.9 | 209.1 | 207.1 | 208.2 | 207.6 | 208.5 | 208.8
電流 |  | [A] | 3.65 | 3.59 | 3.7 | 3.62 | 3.6 | 3.53 | 3.5 | 3.43
力率 |  | [-] | 0.548 | 0.545 | 0.522 | 0.526 | 0.511 | 0.48 | 0.431 | 0.356
静圧 |  | [kPa] | 0.862 | 0.9 | 1.005 | 1.095 | 1.21 | 1.302 | 1.365 | 2.402
ピトー管 | 動圧1 | [kPa] | 0.044 | 0.042 | 0.039 | 0.025 | 0.019 | 0.011 | 0.002 | 0.001
| 動圧2 | [kPa] | 0.042 | 0.041 | 0.039 | 0.025 | 0.019 | 0.015 | 0.002 | 0.001
| 動圧3 | [kPa] | 0.05 | 0.043 | 0.038 | 0.025 | 0.021 | 0.016 | 0.006 | 0.001
| 動圧4 | [kPa] | 0.052 | 0.045 | 0.04 | 0.035 | 0.022 | 0.016 | 0.006 | 0.001
| 動圧5 | [kPa] | 0.058 | 0.045 | 0.04 | 0.03 | 0.022 | 0.018 | 0.006 | 0.001
| 動圧6 | [kPa] | 0.056 | 0.044 | 0.039 | 0.03 | 0.021 | 0.017 | 0.007 | 0.001
| 動圧7 | [kPa] | 0.054 | 0.042 | 0.038 | 0.025 | 0.02 | 0.016 | 0.007 | 0.001
| 動圧8 | [kPa] | 0.048 | 0.04 | 0.036 | 0.025 | 0.019 | 0.014 | 0.007 | 0.001
| 動圧9 | [kPa] | 0.052 | 0.041 | 0.035 | 0.023 | 0.019 | 0.016 | 0.006 | 0.001
オリフィス前後の差圧 |  | [kPa] | 0.338 | 0.295 | 0.259 | 0.215 | 0.161 | 0.11 | 0.061 | 0.02
平均動圧 |  | [kPa] | 0.050667 | 0.042556 | 0.038222 | 0.027 | 0.020222 | 0.015444 | 0.0054444 | 0.001

## 測定値
絞り位置[mm] |  | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30
電圧[V] |  | 207.3 | 207.2 | 207.2 | 207.3 | 207.9 | 207.8 | 207.5 | 207.4
電流[A] |  | 3.7 | 3.65 | 3.62 | 3.6 | 3.6 | 3.54 | 3.43 | 3.31
力率[-] |  | 0.545 | 0.545 | 0.54 | 0.523 | 0.509 | 0.48 | 0.435 | 0.368
静圧[kPa] |  | 0.808 | 0.901 | 1 | 1.09 | 1.21 | 1.31 | 1.382 | 1.495
ピトー管[kPa] | 1 | 0.05 | 0.041 | 0.035 | 0.035 | 0.021 | 0.012 | 0.008 | 0.001
| 2 | 0.045 | 0.041 | 0.037 | 0.025 | 0.021 | 0.012 | 0.007 | 0.001
| 3 | 0.05 | 0.042 | 0.04 | 0.025 | 0.025 | 0.015 | 0.006 | 0.001
| 4 | 0.055 | 0.042 | 0.041 | 0.024 | 0.027 | 0.017 | 0.008 | 0.001
| 5 | 0.058 | 0.048 | 0.04 | 0.026 | 0.027 | 0.017 | 0.007 | 0.001
| 6 | 0.058 | 0.046 | 0.039 | 0.026 | 0.028 | 0.016 | 0.006 | 0.001
| 7 | 0.055 | 0.044 | 0.036 | 0.023 | 0.022 | 0.015 | 0.007 | 0.001
| 8 | 0.048 | 0.042 | 0.035 | 0.021 | 0.02 | 0.013 | 0.006 | 0.001
| 9 | 0.05 | 0.042 | 0.039 | 0.021 | 0.018 | 0.012 | 0.005 | 0.001
| 平均 | 0.052111 | 0.043111 | 0.038 | 0.025111 | 0.023222 | 0.014333 | 0.0066667 | 0.001
オリフィス前後の差圧[kPa] |  | 0.335 | 0.299 | 0.24 | 0.221 | 0.165 | 0.109 | 0.062 | 0.018
オリフィス径[mm] | 180
管直径[mm] | 240
回転数[rpm] | 2972
気温[℃] | 24.1
気圧[hPa] | 1016
beta | 0.75
rho | 1.1917
a_n | 0.72525

## 計算値
絞り位置[mm] |  | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30
Li [kW] |  | 0.72403 | 0.7139 | 0.70154 | 0.67603 | 0.65984 | 0.61158 | 0.53624 | 0.43757
電動機効率ηm[-] |  | 0.86472 | 0.86363 | 0.86223 | 0.85911 | 0.85696 | 0.84969 | 0.83554 | 0.81104
軸動力L[W] |  | 626.0825 | 616.546 | 604.8889 | 580.7813 | 565.4497 | 519.6487 | 448.0521 | 354.8856
静圧Ps[kPa] |  | 0.808 | 0.901 | 1 | 1.09 | 1.21 | 1.31 | 1.382 | 1.495
ピトー管 | 動圧Pdp[kPa] | 0.052111 | 0.043111 | 0.038 | 0.025111 | 0.023222 | 0.014333 | 0.0066667 | 0.001
| 流量Q[m3/s] | 0.42307 | 0.38481 | 0.36128 | 0.29368 | 0.28242 | 0.22188 | 0.15132 | 0.058607
| 全圧Pt[kPa] | 0.86011 | 0.94411 | 1.038 | 1.1151 | 1.2332 | 1.3243 | 1.3887 | 1.496
| 空気動力Lair[W] | 363.8866 | 363.2988 | 375.0036 | 327.4895 | 348.2888 | 293.8443 | 210.1351 | 87.6754
| 効率η[%] | 58.1212 | 58.9249 | 61.9955 | 56.3877 | 61.595 | 56.5467 | 46.8997 | 24.7053
オリフィス | 圧力比[-] | 0.99967 | 0.99971 | 0.99976 | 0.99978 | 0.99984 | 0.99989 | 0.99994 | 0.99998
| 修正係数ε[-] | 0.99967 | 0.99971 | 0.99976 | 0.99978 | 0.99984 | 0.99989 | 0.99994 | 0.99998
| 流量Q[m3/s] | 0.43746 | 0.4133 | 0.37031 | 0.35535 | 0.30706 | 0.24959 | 0.18825 | 0.10143
| 動圧Pdo[kPa] | 0.055716 | 0.049732 | 0.039923 | 0.036764 | 0.027451 | 0.018137 | 0.010317 | 0.0029956
| 全圧P[kPa] | 0.86372 | 0.95073 | 1.0399 | 1.1268 | 1.2375 | 1.3281 | 1.3923 | 1.498
| 空気動力Lair [W] | 377.8389 | 392.9366 | 385.0888 | 400.3974 | 379.976 | 331.4866 | 262.0982 | 151.9482
| 効率η[%] | 60.3497 | 63.7319 | 63.6627 | 68.9412 | 67.1989 | 63.7905 | 58.4973 | 42.8161
|  | 17.191 | 16.2416 | 14.5521 | 13.9644 | 12.0668 | 9.8082 | 7.3976 | 3.9861
|  | 0.015672 | 0.013989 | 0.01123 | 0.010341 | 0.0077216 | 0.0051015 | 0.002902 | 0.0008426
| 空気動力Lair[W] | 0.36389 | 0.3633 | 0.375 | 0.32749 | 0.34829 | 0.29384 | 0.21014 | 0.087675
| 空気動力Lair [W] | 0.37784 | 0.39294 | 0.38509 | 0.4004 | 0.37998 | 0.33149 | 0.2621 | 0.15195
|  | 近似式 |  |  | 相関係数
| 効率η[%] | y = -478.16x2 + 317.58x + 8.5126 |  |  | 0.98783 |  | 0.9758
| 静圧Ps[kPa] | y = -3.2139x2 - 0.3393x + 1.5227 |  |  | 0.99262 |  | 0.9853
| 全圧Pt[kPa] | y = -2.9227x2 - 0.3393x + 1.5227 |  |  | 0.99136 |  | 0.9828
| 空気動力Lair[W] | y = -2.4623x2 + 1.9604x - 0.0221 |  |  | 0.99589 |  | 0.9918
|  | 近似式 |  |  | 相関係数
| 効率η[%] | y = -437.75x2 + 257.78x + 29.23 |  |  | 0.99237 |  | 0.9848
| 静圧Ps[kPa] | y = -3.2139x2 - 0.3393x + 1.5227 |  |  | 0.99262 |  | 0.9853 |  | y = -2.729x2 + 1.9626x + 0.0396
| 全圧Pt[kPa] | y = -3.0161x2 - 0.2872x + 1.5214 |  |  | 0.99272 |  | 0.9855 |  | R² = 0.9858
| 空気動力Lair[W] | y = -2.729x2 + 1.9626x + 0.0396 |  |  | 0.99287 |  | 0.9858
| ピトー管効率η[%] | 58.1212 | 58.9249 | 61.9955 | 56.3877 | 61.595 | 56.5467 | 46.8997 | 24.7053
| オリフィス効率η[%] | 60.3497 | 63.7319 | 63.6627 | 68.9412 | 67.1989 | 63.7905 | 58.4973 | 42.8161
ピトー管効率η[%] |  | 58.1212 | 58.9249 | 61.9955 | 56.3877 | 61.595 | 56.5467 | 46.8997 | 24.7053
オリフィス効率η[%] |  | 60.3497 | 63.7319 | 63.6627 | 68.9412 | 67.1989 | 63.7905 | 58.4973 | 42.8161
相対誤差[%] |  | 3.8343 | 8.158 | 2.6894 | 22.2627 | 9.098 | 12.8103 | 24.7284 | 73.3077